消防系统

火灾报警控制器

- 按国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》和 GB16806-2006《消防联动控制系统》设计的两总线火灾报警及联动控制器。

- 高分辨率大于 7 英寸真彩液晶屏。

- 全中文操作菜单，中英文界面切换。

- 控制器系统软件平台具有自诊断、自纠错、自恢复功能，保障系统运行可靠性。

- 控制器可通过双绞线直接组成无主从网络，控制器网络节点可达 99 台，满足不同项目要求。

- 积木式组装结构，回路板插卡式结构，方便系统维护。单台控制器 16 个总线回路，容量 3200 点，多线盘 20 块，总线盘 8 块。

- 报警控制器具有 CAN、RS232、USB、RJ45 等多种通讯接口，通过接口卡可实现 MODBUS 等多种协议输出。

- 具有壁挂、机柜、琴台三种组装形式可选。

- 历史信息保存数量可达 10 万条，查询方便，并可根据需要按时间和类别进行打印。

- 联网方式下可实现跨控制器联动，可设置其他联网控制器自动允许等功能，系统组成灵活，结构更合理。

- 具备超强兼容性能，可兼容我司全系列火灾自动报警系统现场设备。

多线控制盘

- 多线控制盘在柜式结构中占 2U，属于专线联动控制设备。

- 至少具有 8 组控制输出，可实现控制大型消防设备启停功能。

- 设有“自动方式”、“手动方式”，允许和禁止切换开关。

- 可以通过预先设定联动逻辑关系对被控设备实现自动控制。

- 被控设备启动后 10 秒内未接收到应答时，可通过指示灯指示“应答缺失”。

- 配接 JBF5155 输入 / 输出模块。

- 多线控制盘具有点动输出及持续输出两种模式，可通过显示板进行设置。

总线控制盘

- 柜式结构中占 4U，具有 90 路按键。

- 通过总线控制盘可以快捷控制现场总线联动设备，并且可以实现跨控制器的总线控制。

- 支持一键多控的功能

气体灭火控制器

- 气体灭火控制器为壁挂式安装，分别可完成 4 区 /2 区的气体灭火联动控制。

- 可连接紧急启停按钮、手自动转换盒、气体释放警报器、声光警报器、输入 / 输出模块等设备。

- 气体灭火控制的延时启动时间、启动输出时间均可调。

- 液晶显示屏，中、英文界面切换，可显示 32 字符 16 个汉字的地址中文注释。

- 具备在线和离线联动编程功能，同时支持 U 盘数据下载，调试方便。

- 无需增加联网硬件可直接与北大青鸟 JBF-11SF、51 系列控制器进行联网。

- 控制器具备检修开关，可靠的保障了系统维护时的安全性。

- 超强的系统配套功能，具备多组无源信号的输入端，方便配接不同火灾报警联动控制器。

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点

火灾应急广播

★ 消防广播系统是建筑物的消防指挥系统，对整个消防控制管理起着至关重要的作用。

★ 系统依据国家标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》设计生产，包括消防广播主机、功率放大器、广播扬声器等设备组成。

★ 系统具有状态指示、应急广播、故障报警、自检、电子语音、消防广播与背景音乐切换、广播音频传输线路断路、短路故障检测等功能。

消防联动电源

★ 电源采用面板式结构。

★ 电源由交流 220V 和蓄电池两路供电，组成不间断输出电源，主电正常主电优

先输出，主电故障时自动切到备电供电。

★ 电源具有电池管理功能：自动给备电充电、极限放电保护功能。

★ 电源具有工作状态信号输出功能，方便主设备检测电源工作状态。

消防电话系统

★ 系统依据国家标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》设计生产，系统由总线式消防电话主机、台壁式消防电话分机、手柄式消防

电话分机、总线消防电话插孔等设备组成。

★ 消防电话主机与分机间可完成互相呼叫、多方通话等多种工作模式。

★ 具备分机断线检测功能，电话分机与电话插孔具备工作状态指示。

★ 所有通话可实现自动实时录音，录音内容通过多级密码保护，方便事故过程追查。

★ 每台总线式消防电话主机满载可带 99 门带地址的总线消防电话分机。