3T磁共振成像系统冷水机组

1、冷水机组技术参数

1.1 招标范围包括：整套冷水机组本体、控制柜、启动柜、全套标准的保证安全运行的检测保护元件（包括各种传感器、控制器、电磁阀、水流开关、安全阀等），减震装置、制冷剂、全套保温材料、冷冻润滑油的供货、设备的调试及维保，接口至相应设备。设计并安装相应的联机管路、水循环、补水、热交换、水质监控、系统自动控制等设备。

1.2 冷水机组需要采用最环保的R410a制冷剂，环保节能，机组要配置高性能的元件，使整个系统具备高安全、高可靠性。

1.3 要求两个独立的循环管路，互相备份，可以轮流工作，也可以同时工作，来提高机组的寿命，保证了负载设备的正常运行。

1.4 使用环氧树脂喷涂的框架,具有非常高的抗腐蚀性能。

1.5 压缩机要求为高性能的涡旋式压缩机，能效比高，可以满足24小时不停机工作的要求，可靠性高。

2、技术要求

2.1 总制冷量：≥63kW,双压缩机系统;

2.2 制冷量调节范围：15％—100％（单头）；

2.3 机组使用寿命应大于10年；

2.4 水流量：≥180L/min；

2.5 水泵：2个；

3机组技术参数：

3.1冷冻水进/出口温度：12℃/7℃

3.2温控精度：小于±0.3℃

3.3电源：AC380V±10%,50Hz

3.4压缩机型式为涡旋压缩机。

3.5蒸发器：直接蒸发式板式换热器，不锈钢制作，并有保温层防止结露（包括管路）;

1.3.6冷凝器：铝制翅片和铜涨管制作，传热管为高效铜管。

1.3.7注明所采用冷媒。冷媒应符合国家标准的要求，提供所用冷媒的特点。

1.4控制：

1.4.1机组控制：采用中/英文显示所有运行状态和控制信息，有自适应性强的微电脑控制。彩色图形界面，操作方便，能完成最优控制、监控、故障诊断、信息打印等功能，列表详述。

1.4.2机组应配置原厂制造的启动柜和配电控制柜。

1.4.2卖方应提供机组与自动化控制系统之间的标准通讯接口，并全面负责接口协调工作，这些工作包括制订网络通讯接口方案、提供网络通讯软硬件、与自动化控制系统供货商进行接口技术配合和协调、最终保证各通讯接口和控制功能的实现等。卖方提供的机组控制系统不应因这些对外接口的存在而使其本身的性能降低。

1.4.3数据通讯总线应能防止外界损伤,并且不会由于机械振动、潮湿、腐蚀原因产生问题。

1.4.4压缩机、传感元件、电磁阀、控制元器件要求采用原装进口部件，投标时附相关原产地证明或报关单，并加盖投标单位法人章及法定代表人印鉴。如无法提供产地证明书，投标人必须承诺所使用的部件为某国某品牌。

1.4.5机组中所有电器、电机应符合国家现行标准规定的安全要求。

1.4.6机组安装后，投标人（生产商）进行整套机组调试（含全载测试的全过程）达到标准要求后移交，调试所用费用由投标人负担。

1.5资质要求

1.5.1制造商之ISO9000证书、ISO14001证书和OHSAS 18001证书

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2主机质保期验收合格日起24个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点